INFORME EVENTO RECLAMO DE FILTACIONES RBS HOSPITAL

# A	:  Ing. Daniel Puña

# Ingeniero de Turno O&M Nuevatel T. Occidente

# Revisión	: Ing. Marcelo Plata

# Responsable Proyecto Nuevatel T. Occidente

# De	: Tec. Juan Carlos Mendoza T. / Daniel Villanueva Daza

# Personal de emergencia STS

CC	:  Ing. Victor Romero Cayo

Administrador Tx – Acceso Nuevatel  T. Occidente

Fecha:            Martes, 14 de octubre de 2025

Asunto:	Informe, solicitud de movimiento de poste.

| Región | T. Occidente | Fecha del evento | 08 de Mayo de2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Centro de Mantenimiento | Sucre | Hora inicio trabajo | 15:10 |
| Servicio afectado | NO | Hora fin trabajo | 16:30 |
| Estación / Tramo | Hospital | Tiempo fuera de servicio (Disponibilidad) | 00 min () |
| Evento reincidente | No | Reincidencias en 15 días | no |
| Sistema afectado | NO | Subsistema afectado | Ninguno |
| Cell ID | SU4240 | Personal NOC |  |

Mediante la presente, se informa sobre el evento que se tuvo.

1.- Causa Raíz – origen de falla

Atencion de emergencia por reclamo de filtraciones por parte de propietario.

2.- Diagnóstico y solución

A horas 15:00 del 14 del mes de octubre a pedido de Ing. Victor Romero por reclamo de filtraciones por parte del propietario de la estación Hospital.

A horas 15:30 juntamente con el propietario se revisa la estación y notamos que la plataforma donde se encuentra la estación se encuentra degradada y parte de la pared colidante con el vecino se encuentra deteriorada por lo que requiere trabajos de albañeleria.

Se requiere el cambio de toda la membrana asfáltica , trabajos de rebocado en parede colindante y empermeabilizado de grietas, retiro de unidad de aire acondicionado que esta degradada ya que esta ocasiona retención de agua y el exterminio de palomas ya que todo el perimetro se encuentra con eses.

3.- Información técnica – Inventario reportado

Ninguna.

4.- Detalles del material – repuestos - insumos utilizados.

Ninguno

5.- Cotización del material e insumos

Se requiere:

- 14 m2 de membrana asfáltica

- Un balde de 3.5 litros de alquitrán impermeabilizante.

- Un balde de 10 lts de impermeabilizante.

- Una bolsa de cemento IP40

- 4 baldes de arena

6.- Reporte Fotográfico

| Imagen 1.- junto a propietario revisando filtraciones | Imagen 2.- Aire acondicionado degradado que seria bueno que se lo retire. |
| --- | --- |
| Imagen 3.- casas colindantes afectadas por la filtracion | Imagen 4.- pared colindante a ser reparada |
| Imagen 5: plataforma de 15 metros cuadrados que requiere cambio de membrana asfáltica. | Imagen 6: Se retira rectificador quemado. |
| Imagen 7.- Retorna energía comercial. | Se deja estación sin alarmas. |

7.- Observaciones y recomendaciones

Posterior al trabajo se dejó sitio sin pendientes.

Firma STS Responsable					Firma Nuevatel

Fecha:								Fecha: